## Slide 1
«Мул міськіх стоків, проблема чи ресурс?»
Національна академія наук України
Інститут газу НАН України
П’яних К.Є.
Відходи в доходи
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»

## Slide 2: Осади стічних вод (ОСВ) як проблема
Утворення 40 млн.тон/рік (вологість 60…70%) – 12…16 млн.т
сухої речовини. Площа мулових карт 400 кв. км, для зберігання ОСВ з використання виключено 100 кв.км земель.
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»

## Slide 3: Вміст важких металів в ОСВ (сухий стан)
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»

## Slide 4
Підсистеми
ЦТ – центральне теплопостачання
СУТПВ – система управління ТПВ
ГП – газопостачання
ЕП – електропостачання
ВО – вуличне освітлення
МТ – міський транспорт
ВП – водопостачання
К – каналізація
Матеріальні та енергетичні потоки
1 – електроенергія
2 – теплова енергія
3 – природний газ
4 – ТПВ
5 – теплота каналізаційних стоків
6 – газоподібне паливо
7 – мулові осади
8 – RDF-паливо
9 – сонячна енергія
10 – теплота ґрунту
11 – вода
12 – втрати теплоти в Н.С.
13 – рідке паливо
14 - біопаливо
Місто як енергетична система
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»

## Slide 5: Осади стічних вод (ОСВ) як ресурс
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»
Врожайність до 30 тонн з гектара сухої речовини.
Теплотворна здатність сухої верби, як і іншої сухої деревини, — приблизно 17-18 МДж / кг.

## Slide 6: Осади стічних вод (ОСВ) як ресурс
Іспанія
Люксембург
Німеччина
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»

## Slide 7: Обробка мулу міських стоків
Комбінована сушка забезпечує зниження вмісту вологи з 80% до 10%. При цьому формуються гранули, середнія розмір яких становить 5…20 мм.
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»

## Slide 8
Обробка мулових залишків міських стоків
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»

## Slide 9
Experience with waste co-incineration in LCPs | Main fuel type | Waste streams co-incinerated | Boiler type | Total rated thermal input (MW) | Gross electric power output (MW) | Co-firing degree (thermal) | Remarks / handling of waste
Austria | Coal | Sewage sludge | WBB | 543 | 246 | 0.1 % | 
France | Biomass | Paper sludge and residues, waste wood, sewage sludge | CFBC | 85 | 9 | Varying | Degree of co-incineration over 25 %
Germany | Lignite | Sewage sludge | DBB | 2 × 2465 | 2 × 920 | 1.5 % | Mixing with lignite before pulverisation
Germany | Coal | Sewage sludge, meat/bonemeal | WBB | 2100 | 838 | 1.0 % | Mixing of waste with the main fuel before feeding together
Germany | Coal | Sewage sludge | DBB | 1370 | 550 | 0.1 % | 
Germany | Lignite | paper sludge, waste-derived fuel, premixed waste | DBB | 2 × 2100 | 2 × 800 | 1.9 % / 1.6 % | Mixing with lignite before pulverisation
Germany | Coal | Sewage sludge, petroleum coke | DBB | 1870 | 824 | < 5 % | 
Germany | Lignite | Sewage sludge, meat/bonemeal | DBB | 1524 | 500 | < 2 % | Mixing with lignite before pulverisation
Germany | Coal | Sewage sludge | DBB | 1125 | 474 | < 5 % | 
Germany | Coal | Sewage sludge, waste-derived fuel, meat/bonemeal | WBB | 887 | 320 | 1 % | 
Germany | Coal | Waste-derived fuel, paper sludge, sewage sludge | CFBC | 89 | 20 | < 20 % | 
Germany | Lignite | Sewage sludge, waste-derived fuel, waste wood & biomass | CFBC | 550 | 107 | < 25 % | 2 CFBC boilers
Germany | Lignite | Sewage sludge | CFBC | 732 | 201 | < 25 % | 
Sweden | Biomass, peat | Solid waste fuel | CFBC | 138 | 45 | 8.0 % | 
Sweden | Biomass | Waste wood, solid waste | Other | 74 | 16 | Varying | Degree of co-incineration over 25 %
NB: DBB: dry-bottom boiler; WBB: wet-bottom boiler; CFBC: circulating fluidized bed combustion. |  |  |  |  |  |  | 
Приклади спалювання відходів в
енергетичних котлах країн-членів ЄС
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»

## Slide 10
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»
Пропозиції по створенню комплексу для міста Чернігів

## Slide 11
Споживачі – вугільні електростанції
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»

## Slide 12
Споживачі – цементні заводи
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»

## Slide 13: Схема комплексу переробки ОСВ
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»

## Slide 14
Газифікація висущених ОСВ
Комплекс перевірено роботою на біопаливі (потужність 2 МВ)
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»

## Slide 15
Склад генераторного газу з ОСВ
№ п/п | Компоненти | Склад генераторного газу |  | 
 |  | Дуття збагачене киснем |  | Повітряне дуття
 |  | 28% О2 | 38% О2 | 21% О2
Характеристики генераторного газу |  |  |  | 
1 | H2 | 11,26 | 17,87 | 10,08
2 | N2 | 53,45 | 40,46 | 65,04
3 | CO | 10,93 | 10,52 | 11,25
4 | CH4 | 4,55 | 4,13 | 1,1
5 | CO2 | 15,78 | 22,2 | 11,32
6 | C2H4 | 1,3 | 1,63 | 0,17
7 | C2H2 | 0 | 0 | 0
8 | C2H6 | 0,12 | 0,19 | 0,01
9 | C3H8 | 0,17 | 0,31 | 0,02
10 | iC4H10 | 0,05 | 0,05 | 0
11 | nC4H10 | 0,11 | 0,15 | 0
12 | H2O | 2,28 | 2,49 | 1,01
 | Теплота згоряння, ккал/м3 |  |  | 
 | вища | 1268 | 1495 | 723
 | нижча | 1175 | 1378 | 679
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»

## Slide 16
Залежність ККД комплексу «газогенератор-двигун внутрішнього згоряння-електрогенератор» від потужності.
Chart: 
| 12.2 | 15.7 | 13.2 | 13 | 19 | 18.8 | 1 | 2 | 4 | 5.8 | 12 | 15 | 17
 | 17.9 | 21.1 | 18 | 20.1 | 18.9 | 18.9 | 1.8 | 3.6 | 6.4 | 8.4 | 19.9 | 22.5 | 23.2

## Slide 17: Обробка мулових залишків міських стоків
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»

## Slide 18
Сушка
Забезпечує зниження маси мулового залишку, що надходить для переробки з 135 т / добу з вологістю 80% до 27 т/добу з вологістю 10%, випаровуючи близько 105 т/добу води.
Виробництво
Електроенергії - 4605 МВтгод/рік
Теплової енергії - 3960 Гкал
Капитальні витрати - 53,760 млн.грн.
Строк окупності
Електроенергія за зеленим тарифом 3,2 роки
Електроенергія на власні потребіи 6,3 роки
ТЕО створення комплексу для міста Чернігів
«Очищення господарсько-побутових стічних вод малих населених пунктів. Впровадження сучасних технологічних рішень»

## Slide 19
Дякую за увагу
Координати для зв'язку
Інститут газу НАН України
Відділ технологій альтернативних палив
П’яних К.Є.
pyanykh@nas.gov.ua
Тел. (044) 4533134